| Cliente: ${cliente_nombre} |  |  |  |  | Orden de venta: ${ov} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: CLIENTE SOLICITA ${cantidad_suministros} SUMINISTRO DE ${sistema_acometida} Ø DE ${cc} KW TARIFA BT5B. Dmáx: 10.5kW |  |  |  |  | Código de trabajo: LCL-${lcl} |  |  |
| Dirección: ${direccion_servicio_electrico} |  |  |  |  | Distrito: ${distrito_nombre} |  |  |
| SAB: ${sed} |  |  |  |  | Alimentador: ${alimentador} |  |  |
| N° DE SUMINISTRO DERECHO: S/D |  |  |  |  | N° DE SUMINISTRO IZQUIERDO: S/D |  |  |
| Código de Informe: LCL-${lcl}-ITR |  |  |  |  | Fecha de Visita: ${fecha_insp} |  |  |
| Proyectista Applus+: Ing. Leonardo Saavedra. |  |  |  |  | Supervisor Pluz Energía: Ing. Gustavo Vásquez |  |  |
| Resultado de la Inspección: |  |  |  |  |  |  |  |
| Completa: | SI | Incompleta: |  |  |  | Motivo de Incompleta: |  |
| Adjuntos: | INFORMACION DEL CLIENTE PDF. |  |  |  |  |  |  |
| Control de Revisión |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: Ing. Leonardo Saavedra Luna. |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Ing. Roberto Manrique. |
| Date: 07.04.25 |  |  | Date: |  |  |  | Date: 07.04.25 |

# Personal presente.

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Ing. Leonardo Saavedra Luna. | Proyectista |
| Tec. Axel Cruz | Técnico electricísta |

# Equipos empleados

| Tipo de Equipo | Marca | Serial N° | Date Last Calibrated | Current Calibration Expiry Date | Calibration Certificate N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinza Amperimetrica | MULTI | PX50160 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | MT-8206-2025 |

# Detalles de la Inspección

- Cliente solicita 01 suministro 3Ø de 19.9kW para vivienda y taller, tarifa BT5B.

| DATOS DE SUMINISTRO SOLICITADO POR ANDRES EDUARDO SANCHEZ SILVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA SERVICIO ELECTRICO | FASE | CARGA CONTRATADA | TARIFA CONTRATADA | TIPO DE CAJA | TIPO DE CONEXIÓN |
| 3329937 | TRIFÁSICO | 19.9KW | BT5-B | L | AEREA |

- Las coordinaciones desde campo vía telefónica se realizaron ${detalle_contacto}, para corroborar la información alcanzada.

- La carga estará destina para vivienda y taller de soldadura.

- Cliente cuenta con nicho preparado para el nuevo suministro en murete. (Ver Foto N°2)

- La SAB 15739A se encuentra a 200 m del punto de entrega.

- Se registró una tensión de 223.5V en la SAB 15739A. (Ver Foto N°5)

- Se registro una tensión de 221.7V en el punto de entrega en murete. (Ver Foto N°6)

# Consideración

- Para la evaluación se está considerando 10.5kW, Dmáx 10.5kW.

- Para la evaluación técnica se toma en cuenta los cálculos de capacidad de los conductores existentes y/o proyectados.

- Para la evaluación técnica se toma en cuenta los cálculos de caída de tensión de las redes existentes.

- Para efecto de cálculos de caída de tensión se consideró el voltaje de barra 223.5v, igual a lo registrado en campo.

# Resultados de la Inspección

- Es factible atender lo solicitado, sin reforma de red, radio de la SAB 15739A.

- La atención será con Rutina, conexión aérea, en murete al pie del poste N°${num_poste}, LL-${llave}, radio de la SAB 15739A, alimentador ${alimentador}.

- Cliente se atenderá por Rutina, en murete al pie del poste N°${num_poste}, con cable matriz existente 3x95 + 2x16 + P Autosp., desde la LL-${llave}.

- Se adjunta croquis de la zona con redes y registro fotográficos.

- Se adjunto cuadro de carga de la SAB 15739A.

C.C: 3-1X240 NA2XY P/LLAVE

HORA DE REGISTRO:

15:25 PM DE 05-04-2025

| SAB 15739A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pta | ${trafo_pta} | kVA |
| DMr | ${trafo_dmr_valor} | kVA |
| Ic | ${trafo_lc_valor} | kVA |
| DMp | ${trafo_dmp_valor} | kVA |
| Vb | ${trafo_vr} | V |

| LLAVE – 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BASE FUS | ${llave_base_fus} | A |
| FUSIBLE | ${llave_fusible} | A |
| CABLE | ${llave_cable} | mm2 |
| In | ${llave_in} | A |
| Iadm | ${llave_iadm} | A |
| Ir | ${llave_ir_valor} | A |
| Ic | ${llave_ic_valor} | A |
| Ip | ${llave_ip_valor} | A |

# Croquis de la zona

CLIENTE

SAB 15739A

Pt:160Kva

LL-01

Vbr=223.5v

|

# Figura N°01: Croquis de Ubicación SED, Cliente, MT.

65m

LL-1

Vr=221.7v

PUNTO DE ENTREGA

P. 1024608

Vp=220.7v

ΔV=2.3v

LL-01

CLIENTE

9

VIENE

SAB 15739A

Pt:160Kva

LL-01

Vbr=223.5v

9

9

# Figura N°02: Croquis de Ubicación SED, Cliente y BT.

# Conclusiones y Recomendaciones

- Es factible atender lo solicitado sin reforma, según lo indicado en el informe.

- FACT./S/REF./C/NICHO/CNX. AER. / MURETE AL PIE DEL POSTE BT N°${num_poste} / SAB 15739A/LL-${llave}/ALIM. ${alimentador}.

- Es factible atender lo solicitado con ${tipo_trabajo}, desde el poste N°${num_poste}, con cable matriz existente 3x95 + 2x16+ P Autosp, desde la LL-${llave}, radio de la SAB 15739A, alimentador ${alimentador}.

- La ubicación proyectada del medidor deberá cumplir con las distancias mínimas de seguridad con respecto a instalaciones de terceros (agua, gas, desagüe, etc.) según:

- CNE Suministro 2011/353, en donde se indica que la separación horizontal y vertical entre cables directamente enterrados y otras estructuras subterráneas (alcantarillas, redes de distribución de agua), no deberá ser menor a 0.30 m a fin de permitirse el acceso a cada instalación, así como su mantenimiento sin dañarse entre ellas.

- CNE: 352-A, B (Pag. 229), separación horizontal y vertical en el caso de tubería de combustible líquido o gas, la distancia radial será lo más lejano practico posible y un mínimo de 50cm de la superficie externa de la tubería o tanque.

- El medidor deberá estar aledaño a la vía pública, además de tener libre acceso para tomar datos y mantenimiento.

- Si el cliente varía la carga solicitada, la orden quedaría sin efecto.

- Cliente deberá presentar permiso municipal para instalación de murete en la vía pública.

- Actualmente murete está instalado al pie del poste BT N°1024617 y deberá trasladarse al pie del poste BT N° 1024608, que por proyección se obtiene una caída de tensión dentro de lo normado.

# Panel Fotográfico

- Se adjuntan fotos de la inspección, para la evaluación de atención.

CLIENTE

Foto N°1: Predio del cliente.

MURETE

PROY.

Poste #1024608

Ubicación actual del murete

Poste #1024617

Foto N°2: Cliente debera trasladar murete a la ubicación proyectada.

P.1024608

CLIENTE

# Foto N°03: Cliente y Poste N°1024608.

# Foto N°04: SAB 15739A.

# Foto N°05: Tensión registrada de la SAB 15739A.

# Foto N°06: Tensión registrada cerca al punto de venta.